УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Институт Гипроникель»

_______________ Н.А. Липницкий

___________________ 2026 г.

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.

ООО «Институт Гипроникель»

- Анализ работы в отопительных период 3х прошлых лет:

| № | Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжительность ОП, сутки | 220 | 225 | 218 |
| 2. | Средняя температура наружного воздуха в ОП, ℃ | +1,7 | +0,8 | +2,1 |
| 3. | Объем выработанной тепловой энергии, Гкал | 6911 | 6688 | 6778 |
| 4. | Объем полезного отпуска тепловой энергии, Гкал | 6595 | 6479 | 6481 |
| 5. | Случаи аварии на объекте теплоснабжения | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Случаи аварии на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Случаи отключения электрической энергии приведших к полной остановке работы объекта теплоснабжения | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Остановка работы объекта теплоснабжения в связи с прекращением подачи водоснабжения | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Остановка работы объекта теплоснабжения в связи с отсутствием поступления топлива | 0 | 0 | 0 |

- Организационные и технические мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр зданий и сооружений | Май, Октябрь | ООД |
| 2. | Вскрытие котлов, чистка теплообменных поверхностей, горелок | Июнь | ООО «ТБ Индустрия» |
| 3. | Промывка внутренних трубопроводов котельной | Июнь | ООО «ТБ Индустрия» |
| 4. | Чистка шламоуловителей, фильтров | Июнь | ООО «ТБ Индустрия» |
| 5. | Чистка теплообменных аппаратов | Июнь | ООО «ТБ Индустрия» |
| 6. | Опрессовка котлов, внутреннего трубопровода, теплообменных аппаратов | Июнь | ООО «ТБ Индустрия» |
| 7. | Испытания предохранительных клапанов | Июнь | ООО «ТБ Индустрия» |
| 8. | Проверка и настройка расширительных баков | Июнь | ООО «ТБ Индустрия» |
| 9. | Ремонтные работы системы ГВС | Май-Август | Сторонняя организация |
| 10. | Ремонт узла учета ХВС | Май-Август | Сторонняя организация |
| 11. | Ремонт насоса котлового контура | Май-Август | Сторонняя организация |
| 12. | Протяжка электрических контактов электромеханического оборудования | Май-Сентябрь | ООД и ООО «ТБ Индустрия» |
| 13. | Промывка тепловых сетей | Июнь | ООО «ТБ Индустрия» |
| 14. | Ремонт изоляции тепловых сетей | Май-Август | Сторонняя организация |
| 15. | Опрессовка тепловых сетей | Июнь | ООО «ТБ Индустрия» |
| 16. | Ревизия арматуры на тепловых сетях | Май-Август | ООО «ТБ Индустрия» |
| 17. | Госповерка приборов КИП | Май-Август | ООО «ТБ Индустрия» |
| 18. | Проверка знаний работы на объектах теплоснабжения | Июль | ООД |
| 19. | Контроль за подготовкой к отопительному периоду МКД Гражданский пр-кт, д9, 9а | Май-Сентябрь | ООД |
| 20. | Пробный пуск | Сентябрь-Октябрь | ООД и ООО «ТБ Индустрия» |

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Ведущий инженер-теплотехник | Майшев В.О. |
| Согласовано: |  |
| Заместитель Генерального директора по общим вопросам | Шмаков С.А. |